南京喜之郎食品有限公司

凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目及燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目竣工环境保护验收意见

2019年12月14日，南京喜之郎食品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织本项目竣工环保验收。验收组有南京喜之郎食品有限公司（建设单位）、江苏锐创生态环境科技有限公司（验收监测单位）以及2位环保专家。与会代表实地勘察了南京喜之郎食品有限公司凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目及燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目的工程建设、环保管理及废水、废气、噪声污染防治设施建设和运行情况，查阅了建设项目环评文件、环评批复及验收监测报告等材料，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

南京喜之郎食品有限公司凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目位于南京市溧水区红光西路6号，项目总投资13710万元，污水处理设施处理设施的除臭系统以及现有厂房内新增一条生产线，占地面积14000平方米，购置相关设备，达到年产14万吨凝胶食品（也称果冻）生产能力。本项目定员3900人，年工作320天，每天2班，每班12小时。

燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目位于南京市溧水经济开发区红光西路6号，项目投资175万元，占地面积570平方米，建筑面积 830m2，将4台原有燃油锅炉改为2台燃气锅炉，购置并装配软水制取设备、利雅路燃烧器、燃气调压柜，本项目不新增加员工，在现有工作人员中进行调剂。

（二）建设过程及环保审批情况

南京喜之郎食品有限公司凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目于2018年取得南京溧水区经济和信息化局立项审批（批准文号：2018-320117-14-03-629715）。2018年4月南京喜之郎食品有限公司委托江苏新清源环保有限公司编制《南京喜之郎食品有限公司凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目及燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目环境影响评价报告表》，并于同年6月4日取得南京市溧水区环境保护局对该项目的环评批复（溧环审[2018]49号）。建设项目于2018年10月开工建设，购置生产设备，于2019年11月竣工。

本项目于2018年取得南京溧水区行政审批局立项审批（批准文号：2018-320117-14-03-624424）。2019年6月南京喜之郎食品有限公司委托山东君恒环保科技有限公司编制《南京喜之郎食品有限公司燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目环境影响评价报告表》，并于同年9月24日取得南京市生态环境局对该项目的环评批复（宁环表复[2019]1750号）。建设项目于2019年10月开工建设，项目对锅炉进行改造于2019年11月竣工。

（三）投资情况

建设凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目投资13710万元，其中环保投资1000万元，占总投资额的7.29%。

建设燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目投资175万元，其中环保投资12万元，占总投资额的6.9%。

（四）验收范围

本次验收针对本项目环评所涉及的全部工程内容，后期建设中如发生重大工艺变更或重大产能增加需按照要求另行履行相关环保手续。

二、项目建设工程变动情况

本项目建设内容为凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目及燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目废水主要为生产废水和生活废水；燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目废水主要为反冲洗废水和锅炉排水；本项目员工人数不发生变化，则生活污水不新增排放量；运营期废水主要为煮料废水、杀菌废水、冷却废水、反冲洗废水、锅炉排水，生产废水、生活废水主要有COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，反冲洗废水主要有COD、SS、NH3-N、TP，锅炉排水主要有COD、SS、NH3-N、TP，经管网收集后排入厂内污水预处理设施进行处理，后接入喜旺污水处理厂，最后排入南京溧水秦源污水处理厂。

（二）废气

凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目运营期产生的废气主要臭气；燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目锅炉废气；

（1）臭气

污水预处理设施运行时各工段产生恶臭物质，恶臭污染物主要包括氨气、硫化氢等。本项目针对新增污水预处理设施新增一套除臭系统，对产生异味的构筑物加盖密封，通过管道收集气体后，送入新增除臭系统，经除臭后经排气筒排放。

（2）锅炉废气

燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目生产过程中采用低氮燃烧器，燃烧过程中会产生颗粒物、SO2、NOX，经排气筒排放。

（3）食堂油烟

食堂油烟通过集气罩收集后，通过油烟净化器处理后排放后（CCAEP1-EP-2016-061）。

（三）噪声

凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目噪声主要来自生产设备运行期间所产生的机械噪声，本项目采取车间隔声、基础减振施，确保厂界噪声达标排放。

燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目噪声主要风机、水泵等设备的运行噪声，本项目采用低噪设备、厂房隔声、距离衰减、加强内部管理等确保厂界噪声达标排放。

（四）固废

凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生废包装纸皮、罐头盒、过滤残渣、不合格品收集后进行外售；污水处理设备产生的污泥及生活垃圾由环卫定期清运；设备维护产生的危险废物废机油委托有单位的资质进行处理。

燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目固废主要为废树脂、废包装袋；软水制取设备产生的废树脂委托有单位的资质进行处理，使用的钠盐产生的废包装袋外售综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水：2019年11月19日~11月20日验收监测期间，建设项运营后废水中各项污染因子均达到接管标准。

2.废气：2019年11月19日~11月20日验收监测期间，项目项目产生的臭气排放达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。氮氧化物排放达《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》要求：天然气燃烧废气中氮氧化物（NOX）排放浓度应低于 50 毫克/立方米进行改；颗粒物、SO2排放达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放浓度限值要求。

3.噪声：2019年11月19日~11月20日验收监测期间，建设项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

- 工程项目建设对环境的影响

项目落实了环评文件提出的污染防治措施，污染物可实现达标排放，各类固废规范处置，对环境影响较小。

- 验收结论

南京喜之郎食品有限公司凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目及燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目的实地勘察，建设项目已建成并投入使用。监测结果表明废水、废气、噪声监测结果均达标，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章第八条所规定的的九种不得验收的情况。据此本次验收的南京喜之郎食品有限公司凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目及燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目符合验收相关要求，该项目竣工大气、水、声环境保护验收合格。

- 七、后续要求

加强污染防治设施的运行维护，确保稳定达到相关标准要求；

做好环保台账记录。

- 八、验收组信息

验收组主要成员签字（见附表）

南京喜之郎食品有限公司

2019年12月14日

南京喜之郎食品有限公司

凝胶食品绿色设计平台及示范线建设项目及燃油锅炉升级燃气锅炉技术改造项目竣工环境保护验收组人员名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |