# 南京秦淮悦华悦康护理院项目竣工环境保护验收意见

2022年07月23日，南京秦淮悦华悦康护理院根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批意见等要求,组织本项目竣工环保验收。验收组有南京秦淮悦华悦康护理院（建设单位）、江苏晓牧环保科技有限公司（环评单位）以及2位环保专家。与会代表实地勘察了南京秦淮悦华悦康护理院项目的工程建设、环保管理及废水、废气、噪声和固体废物污染防治设施建设和运行情况，查阅了建设项目环评文件、环评批复及验收监测报告等材料，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于南京市秦淮区龙蟠南路99号-1，项目总投资200万元，租用南京中北房地产开发有限公司楼房进行装修设计，西北侧为药房、医生护士办公室、护士站、治疗室、处置室、抢救室。北侧为中医诊室、药器库房、心理咨询室、物理因子治疗室、康复中心。东北侧为病房。项目设置50张护理床位，具备最多容纳护理人数为50人的营运能力。本项目医护人员20人，年工作365天，两班制，每班工作12小时。

（二）建设过程及环保审批情况

南京秦淮悦华悦康护理院于2022年1月委托江苏晓牧环保科技有限公司编制了《南京秦淮悦华悦康护理院项目环境影响报告表》，并于同年1月28日取得南京市生态环境局对该项目的环评批复（宁环（秦）建[2022]3号）。建设项目于2022年2月开工建设，于2022年5月竣工。2022年5月南京秦淮悦华悦康护理院建设内容与环评申报基本一致已满足项目验收监测条件，江苏必诺检测技术服务有限公司于2022年5月23日～24日对南京秦淮悦华悦康护理院项目进行竣工环境保护验收监测。

（三）投资情况

建设项目投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资额的15%。（四）验收范围

本次验收针对本项目环评所涉及的全部工程内容，后期建设中如发生重大工艺变更或重大产能增加需按照要求另行履行相关环保手续。

二、项目建设工程变动情况

本项目建设内容为设置50张护理床位，最多容纳护理人数为50人，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生污水主要为生活废水和医疗废水。医疗废水经医疗废水处理装置（格栅+混凝沉淀+次氯酸钠消毒）处理后、生活污水经化粪池处理后，排入市政污水网管，进入江心洲污水处理厂进行深度处理。

（二）废气

项目自建污水处理站采用“格栅+混凝沉淀+次氯酸钠消毒”工艺，废水处理全过程均为密闭式，废水处理过程中会有少量恶臭挥发。食堂油烟由管道收集经油烟净化器处理后排放，油烟净化器已取得环保认证证书，证书编号:CCAEPI-EP-2018-895。

（三）噪声

本项目噪声主要来自空调外机等的设备噪声，对产生噪声的设备采取基础减振、合理布局、厂房隔声等降噪措施，降低对周围环境的影响。

（四）固废

本项目固废主要为生活垃圾、废包装材料、污泥及医疗废物。生活垃圾、废包装材料委托环卫日常清运；污泥及医疗废物交南京汇和环境工程技术有限公司处理处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水：2022年05月23日～05月24日验收监测期间，本项目医疗 废水经污水处理设施处理后达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）要求；废水总排口中各项污染因子均达到接管标准。

2.废气：2022年05月23日～05月24日验收监测期间，项目污水处理站无组织废气（主要污染物为氨气、臭气浓度、氯气及硫化氢），排放浓度达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准中无组织排放浓度限值。

3.噪声：2022年05月23日～05月24日验收监测期间，建设项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

- 工程项目建设对环境的影响

本项目实施雨污分流、清污分流，医疗废水经污水处理设施(格栅+沉淀+消毒)处理，经现场监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表2中预处理标准后接管污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，经现场监测，生活污水满足接管标准后排入市政污水管网至污水处理厂处理。

污水处理站无组织废气的氨气、臭气浓度、氯气及硫化氢浓度能够满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3无组织排放监控浓度限值。

厂界的4个噪声监测点昼间等效声级满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目固废主要为生活垃圾、废包装材料、污泥及医疗废物。生活垃圾、废包装材料委托环卫日常清运；污泥及医疗废物交南京汇和环境工程技术有限公司处理处置。

综上所述，项目落实了环评文件提出的污染防治措施，污染物可实现达标排放，各类固废规范处置，对环境影响较小。

- 验收结论

通过对南京秦淮悦华悦康护理院项目的实地勘察，建设项目已建成并投入使用。监测结果表明废水、废气、噪声监测结果均达标，固体废物也得到妥善合理处置，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章第八条所规定的的九种不得验收的情况。据此本次验收的南京秦淮悦华悦康护理院项目符合验收相关要求，该项目竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

加强污染防治设施的运行维护，确保稳定达到相关标准要求；做好环保台账记录。

南京秦淮悦华悦康护理院

2022年07月23日

- 八、验收组信息

验收组主要成员签字（见附表）

南京秦淮悦华悦康护理院南京秦淮悦华悦康护理院项目

竣工环境保护验收组人员名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |